Ćw. 21.

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW METODĄ OSADU

CZYNNEGO

1. Do komory napowietrzania wlać 4 - 6 dm3 osadu czynnego z mniejszej beczki

i uzupełnić ściekami z większej beczki (do poziomu przelewu w komorze).

2. Włączyć wirnik napowietrzający.

3. Włączyć pompkę doprowadzającą wężykiem ścieki do komory.

4. Ustalić przepływ, aby czas napowietrzania wynosił 2-3 godziny.

Czas napowietrzania  jest ilorazem pojemności komory V i natężenia przepływu ścieków qn

,      h

W celu obliczenia czasu napowietrzania należy wyznaczyć wymiary komory

i obliczyć jej objętość w dm3 , następnie zmierzyć objętość ścieków dopływających do komory w określonym czasie i podać ją w  dm3/h.

5. Oznaczyć utlenialność ścieków dopływających i odpływających z komory

wykonując rozcieńczenie 1:10. Równocześnie nastawić ślepą próbę.

6. Pobrać próbki z komory napowietrzania i oznaczyć stężenie osadu

(zawiesinę) i indeks osadu.

7.  Wykonać oznaczenie tlenu rozpuszczonego ścieków dopływających

i odpływających z komory.

8. Zestawić parametry pracy badanej komory napowietrzania:

| oznaczenie | jednostka | wynik |
| --- | --- | --- |
| natężenie dopływu ścieków | dm3/h |  |
| pojemność komory | dm3 |  |
| czas napowietrzania | h |  |
| obciąż. obj. komory ład. zaniecz. | g utl../ m3d |  |
| obciążenie osadu ład. zaniecz. | g utl./g smo d |  |
| stężenie osadu | mg/dm3 |  |
| indeks osadu | cm3/g |  |
| zawartość tlenu w ściek. dopływ. | mg/dm3 02 |  |
| zawartość tlenu w ściek. odpływ. | mg/dm3 02 |  |
| utlenialność ścieków surowych | mg/dm3 02 |  |
| utlenialność ścieków oczyszcz. | mg/dm3 02 |  |

INDEKS OBJĘTOŚCIOWY OSADU

STĘŻENIE OSADU

Indeks objętościowy osadu jest odwrotnością indeksu gęstości osadu i oznacza objętość w cm3, zajmowaną przez 1,0 g osadu czynnego, w przeliczeniu na bezwodny, po 30-minutowym osiadaniu mieszaniny ścieków z osadem czynnym pobranej z komory napowietrzania.

Zasada oznaczania polega na określeniu stosunku objętości zawiesin osadu do

ich masy po 30-minutowym osiadaniu.

Wykonanie oznaczenia

Odmierzyć 100 cm3 badanej zawartości komory napowietrzania do cylindra

miarowego. Po upływie 30 minut odczytać objętość zajmowaną przez osad i określić ją w cm3. Wymieszać dokładnie zawartość cylindra i oznaczyć stężenie osadu w następujący sposób.

50 cm3 zawartości cylindra przesączyć przez uprzednio przygotowany

(wysuszony w temp. 105 °C przez pól godziny) i zważony sączek. Sączek wraz

z zawiesiną suszyć w temp. 105°C przez 20 minut, oziębić w eksykatorze i zważyć.

Obliczanie wyników:

,	cm3/g

gdzie:

a - stężenie osadu, mg/dm3

V - objętość osadu przeliczona na 1 dm3 próbki (obj. osadu w 100 cm3 próbki              pomnożona przez 10 odczytana po 30 minutach sedymentacji), cm3

,          mg/dm3

A - masa sączka z zawiesinami, mg

B - masa sączka bez zawiesin, mg